# Bevindingen hoofdgroep OV:

## OBJECTEN:

Een AARDING is geen eigen OBJECT met lijntype, maar moet onderdeel zijn van KABEL\_AANSLUITKABEL\_AARDING of KABEL\_VOEDINGSKABEL\_AARDING met lijntype continuous

AARDING\_AARDELECTRODE overbodig en kan vervallen.

DRAAGCONSTRUCTIE, overbodig? Waar wordt dit voor toegepast?

GRONDSPOT, onderbrengen onder VERLICHTINGSOBJECT

HULPSTUK\_AANSLUITPUNT overbodig.

KABEL\_AARDING onjuiste positie, zie bovenstaand.

KABEL\_BUNDEL overbodig, kabels worden los getekend en bij voorkeur per groep.

KABEL\_COMBIKABEL, zou onderdeel moeten zijn van KL-ET\_LS, zie andere issue.

KABEL\_VOEDINGSKABEL, onjuiste term. Moet KABEL\_ENERGIEGRONDKABEL zijn.

KABELDOORVOER\_KABELKOKER is overbodig.

KABELROL is geen eigen OBJECT maar moet onderdeel zijn van een KABEL\_AANSLUITKABEL, KABEL\_VOEDINGSKABEL

KAST\_DOORVERBINDINGSKAST bestaat niet.

KAST\_HOOGSPANNING, geen OVL onderdeel.

KAST\_LASKAST, overbodig

KAST\_ONTSTEEKPUNT, overbodig

KAST\_OVKAST te summier, dient vervangen te worden

KAST\_SEKTIEKAST, overbodig

KAST\_TRANSFORMATORKAST, overbodig

KAST\_VOEDINGSPUNT, overbodig.

Moet zijn:

KAST

KAST\_MEETVERDEELKAST

KAST\_VERDEELKAST

KAST\_DOORDEELKAST

KAST\_KOPPELPAAL

KAST\_PUTKAST

KAST\_HAVENKAST

Mogen allemaal zelfde symbool hebben.

LICHTMAST, onjuiste term moet zijn VERLICHTINGSOBJECT

VERLICHTINGSOBJECT\_GRONDSPOT

VERLICHTINGSOBJECT\_LICHTMAST

MANTELBUIS is overbodig , is onderdeel van KABELDOORVOER.

PUT is overbodig.

STROOK is overbodig.

TRACE is overbodig.

WEESLEIDING is overbodig.

## SYMBOLEN

SOV-AARDING-SO, overbodig, laten vervallen.

SOV-AARDING\_AARDELECTRODE-SO fysiek voorkomen geven van SOV-AARDING-SO en naam aanpassen naar SOV-AARDING\_AARDELEKTRODE

SOV-ARMATUUR\_\* gaan we dit ECHT allemaal beheren in de NLCS? Veel soorten zijn achterhaald, niet meer leverbaar en de meest actuele soorten staan er niet eens in!

Terug naar algemene symbolen met attributes.

SOV-ARMATUUR\_BOLDER-SO is dubbel met SOV-GRONDSPOT-SO

SOV-ARMATUUR\_SPOT\_01-SO is dubbel met SOV-GRONDSPOT\_01-SO

SOV-ARMATUUR\_SPOT\_02-SO is dubbel met SOV-GRONDSPOT\_02-SO

Grondspots behouden, ARMATUUR variant laten vervallen.

OV-VERLICHTINGSOBJECT\_GRONDSPOT

SOV-ARMATUUR-SO is dubbel met SOV-LICHTMAST-SO

SOV-ARMATUUR-SO laten vervallen

SOV-HULPSTUK\_AANSLUITPUNT-SO overbodig.

SOV-HULPSTUK\_LAS\_COMMUNICATIE-S) overbodig.

SOV-HULPSTUK\_MOF\_AFDEKMOF-SO onbekend? Noodzaak?

SOV-HULPSTUK\_MOF\_VERBINDING\_AFTAKMOF dubbel met MOF\_AFTAKMOF, laten vervallen.

SOV-HULPSTUK\_MOF\_VERBINDING\_HDPE-SO overbodig

SOV-HULPSTUK\_MOG\_VERGROTELUSKOPPELMOF-SO onbekend? Noodzaak?

SOV-KABELROL-SO dient onderdeel te zijn van KABEL\_AANSLUITKABEL en KABEL\_VOEDINGSKABEL

KAST

KAST\_MEETVERDEELKAST

KAST\_VERDEELKAST

KAST\_DOORDEELKAST

KAST\_KOPPELPAAL

KAST\_PUTKAST

KAST\_HAVENKAST

Mogen allemaal zelfde symbool hebben.

SIE-MEUBILAIR\_PAAL\_LICHTMAST-SO is dubbel met SIE-WEG\_LICHTMAST-SO.

SIE-WEG\_LICHTMAST-SO is dubbel met SOV-LICHTMAST-SO

SIE-WEG\_LICHTMAST-SO en SOV-LICHTMAST-SO behouden.

Fysiek voorkomen volgens beide is hetzelfde.